# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

# ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ

## ΓΕΝΙΚΑ

Η κύρια πηγή κινδύνων για εκδήλωση τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις πολύ εύφλεκτων και εξαιρετικά εύφλεκτων υγροποιημένων αερίων η υπό πίεση αερίων που συμμετέχουν σε διεργασίες ή είναι αποθηκευμένα σε δεξαμενές αποθήκευσης είναι τα μεγάλα δοχεία και δεξαμενές και τα κυκλώματα (υψηλής πίεσης) το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να παροχετευθεί σε δευτερεύοντα συστήματα ή συστήματα ανακούφισης σε μικρότερη διάρκεια από την διάρκεια της πιθανής διαρροής.

Mικρότερης σοβαρότητας γεγονότα κορυφής μπορεί να προκληθούν σε σωληνογραμμές (μικρές διαρροές ή σοβαρές διαρρήξεις) ή σε δοχεία (πίεση, διάβρωση, εξωτερική θέρμανση, κλπ), σε φλάντζες (συνδέσεις κατάθλιψης αντλιών). Γενικά οι διαρροές στις σωληνογραμμές μπορούν να προκληθούν από διάφορες αιτίες, όπως καταπονήσεις από θερμοκρασίες και πιέσεις, διαβρώσεις, προσκρούσεις, κλπ. Ανάλογες αιτίες είναι υπεύθυνες για ρήξεις δοχείων/δεξαμενών αποθήκευσης.

Ενας παράγοντας κινδύνου απώλειας αντοχής κελύφους δοχείων είναι ο εγκλωβισμός τους σε γλώσσες φωτιάς (JET FIRES) που πιθανόν να προκύψουν από εκδήλωση γεγονότων σε γειτονικούς εξοπλισμούς (DOMINO). Η αναπτυσσόμενη στο μέταλλο του περιβλήματος θερμότητα εξασθενίζει τη μηχανική αντοχή του. Οι βαλβίδες ασφαλείας, αν και θα έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα δεν θα αποτρέψουν τελικά το φαινόμενο BLEVE.

Ενα τυπικό δένδρο γεγονότων για την περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών ατυχημάτων σε δοχεία και σωληνογραμμές εύφλεκτων αερίων δίδεται στα ακόλουθα ΣΧΗΜΑΤΑ.

Δένδρο γεγονότων για αναλύσεις ατυχημάτων από μερική ρήξη δοχείου

Δένδρο γεγονότων για αναλύσεις ατυχημάτων από ολική ρήξη δοχείου

Τα αρχικά γεγονότα (initiating events) που οδηγούν σε ατύχημα είναι η διαρροή λόγω μερικής ρήξης, είτε σε δεξαμενή είτε σε αγωγό συνδεδεμένο, με αυτή και η ολική ρήξη της δεξαμενής. Η ολική ρήξη οφείλεται στην αύξηση πίεσης είτε λόγω φωτιάς που οφείλεται, συνήθως, σε διαρροή στη γύρω από τη δεξαμενή ζώνη (θερμή ρήξη), είτε σε λάθος στην παροχή (ψυχρή ρήξη). Στα σχήματα αναφέρονται 18 σενάρια ανάλογα με την εξέλιξη του ατυχήματος. Τα σενάρια οδηγούν σε 7 διαφορετικές τελικές καταστάσεις που είναι:

- Ολική Ρήξη (hot/cold total rupture) που οδηγεί σε έκρηξη BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

- Γλώσσα φωτιάς ή πυρσός (flame jet/flare)

- Στιγμιαία ανάφλεξη (flash fire)

- Εκρηξη νέφους (vapor cloud explosion)

- Διασπορά (dispersion)

- Σχηματισμός λίμνης και ανάφλεξή της (pool fire)

- Σχηματισμός πύρινης σφαίρας (fireball)

Οι αναλύσεις γίνονται συνήθως με βάση τις πιθανές επιπτώσεις και την εκτίμηση της βαρύτητάς τους.

Παρακάτω δίνονται οι πιθανότερες αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροές.

Αστοχία δοχείου

| Απόκλιση | Αποτέλεσμα |
| --- | --- |
| Υψηλή θερμοκρασία | Πιθανή διάρρηξη του δοχείου. Πιθανή καταστροφική διάρρηξης και BLEVE |
| Υψηλή πίεση | Διαφυγή από τα ασφαλιστικά με πιθανή ανάφλεξη. Διάρρηξη δοχείου (αν δεν λειτουργήσουν τα ασφαλιστικά) |
| Υψηλή στάθμη | Διαφυγή από τα ασφαλιστικά |
| Χαμηλή στάθμη | Σπηλαίωση και καταστροφή της αντλίας με συνέπεια τη διαρροή |
| Διαφυγή προϊόντος | α) Διαρροή μεγάλων ποσοτήτων υγρής και αέριας φάσης β) Διαρροή υγρού |
| Χαμηλή ροή από και προς το δοχείο | Πιθανότητα ανάπτυξης υπερπίεσης και καταστροφή του δοχείου |

Αστοχία αγωγού

| Μηδενική / χαμηλή ροή | Ανάπτυξη υπερπίεσης με ενδεχόμενη διάρρηξη του αγωγού |
| --- | --- |
| Υψηλή πίεση | Ανάπτυξη υπερπίεσης με ενδεχόμενη διάρρηξη του αγωγού |
| Χαμηλή θερμοκρασία | Πιθανότητα για σπάσιμο του αγωγού |
| Διαφυγή προϊόντος | Διαρροή υγρού ή/και αερίου |
| Λάθος προϊόν στον αγωγό | Εξαρτάται από το συστατικό |
| Πρόσκρουση αντικειμένων | Πιθανότητα για σπάσιμο του αγωγού |

Κύριες αιτίες διαρροών

Οι επιπτώσεις όλων των παραπάνω καταστάσεων διακρίνονται σε δύο είδη :

- Θερμική ακτινοβολία, η οποία υπολογίζεται ως θερμική ροή σε σχέση με την απόσταση από τη πηγή ακτινοβολίας

- Ωστικό κύμα, το οποίο υπολογίζεται ως υπερπίεση που παράγεται σε σχέση με την απόσταση από την έκρηξη

- Τελικά, για την αντιμετώπιση του ατυχήματος ενδιαφέρει η βαρύτητα των επιπτώσεων αφού αυτή θα καθορίσει τις απαιτούμενες δράσεις, τη δυνατότητα πραγματοποίησής τους και το διαθέσιμο χρόνο. Η ολική ρήξη δοχείου υποθέτει την ξαφνική εμφάνιση ενός ρήγματος τέτοιου μεγέθους ώστε όλο το περιεχόμενο του διαφεύγει σχεδόν ακαριαία. Τα υγροποποιημένα αέρια σε ατμοσφαιρική πίεση, θα μετατραπούν αδιαβατικά σε διφασικό μίγμα υγρού/αερίου και το αέριο θα σχηματίσει μίγμα με τον ατμοσφαιρικό αέρα.  Στην περίπτωση ολικής ρήξης αγωγού, εμφανίζεται ξαφνικά ρήγμα μεγέθους τέτοιου ώστε μπορεί να θεωρηθεί ότι το ρήγμα είναι ίσο με τη διατομή του αγωγού. Στο ρήγμα, τα υγροποιημένα αέρια εξατμίζονται εν μέρει και από τον αγωγό ρέει προς το περιβάλλον διφασικό μίγμα. Κατά την διάρκεια αυτού του αδιαβατικού βρασμού η θερμοκρασία του υγρού στον αγωγό μειώνεται λόγω της θερμότητας εξάτμισης και λόγω της κινητικής ενέργειας που καταναλώνεται κατά την εκροή του μίγματος από τον αγωγό. Το κλάσμα του υγρού που δεν εξατμίζεται δημιουργεί λίμνη στο έδαφος γύρω από το σημείο αστοχίας.

Στο παρακάτω σχήμα αναφέρονται τα πιθανά σημεία αστοχίας σε δοχεία υγροποιημένων αερίων.

Αέριο1

Αναβρασμός2

υγρού

Υγρό3

Δοχείο

5  Αντλία

Αγωγός

4   Βάνα

Στην περίπτωση μερικής ρήξης στο δοχείο διακρίνονται τρεις περιπτώσεις ανάλογα με το σημείο που εμφανίζεται η αστοχία. Και στις τρεις, ο ρυθμός εκροής εξαρτάται από το μέγεθος του ρήγματος, την διαφορά πίεσης μεταξύ της δεξαμενής και του περιβάλλοντος και την τριβή στο σημείο της διαρροής.

Αν το ρήγμα βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του υγρού (και για όσο διάστημα παραμένει κάτω από αυτό), το υγρό που διαφεύγει θα διατηρεί τη σύστασή του καθώς διαφεύγει. Μέσα στην δεξαμενή το υγρό εξατμίζεται καθώς η πίεση μειώνεται λόγω του υποβιβασμού της στάθμης του υγρού. Ο ρυθμός εκροής, σε αυτή την περίπτωση, είναι σχετικά μεγάλος (δυσμενέστερη περίπτωση ατυχήματος).

Σε περίπτωση μερικής ρήξης σε αγωγό ιδιαίτερη σημασία έχει το σημείο που αυτή εμφανίζεται.

Το ατύχημα είναι δυνατό να ακολουθήσει δύο δρόμους μετά την διαρροή του αερίου:

- Aμεση ανάφλεξη

- Διασπορά

- Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ακαριαία ανάφλεξη αυτό δημιουργεί μίγμα με τον αέρα και διασπείρεται στην περιοχή γύρω από την διαρροή. Οι παράμετροι που επιδρούν και στα δύο είδη διασποράς είναι η τοπογραφία της περιοχής και τα μετεωρολογικά στοιχεία. Τα εμπόδια που πιθανόν υπάρχουν στην διαδρομή που ακολουθεί το αέριο όταν εξαπλώνεται στο χώρο επιδρούν σημαντικά στην διασπορά του περιορίζοντάς την. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση υπολογισμού των συνεπειών μιας έκρηξης, τα εμπόδια γύρω από την πηγή της διαρροής καθορίζουν το "βαθμό περιορισμού" του εκρηκτικού νέφους. Τα μετεωρολογικά στοιχεία που προσδιορίζουν τη διασπορά είναι η ταχύτητα του ανέμου, η διεύθυνσή του, η κατάσταση ευστάθειας της ατμόσφαιρας και το ύψος ανάμιξης. Η ταχύτητα του ανέμου προσδιορίζει την ταχύτητα με την οποία κινείται το αέριο και η κατάσταση ευστάθειας προσδιορίζει τους μηχανισμούς ανάμιξης του υγραερίου με τον ατμοσφαιρικό αέρα.

- Την διαρροή ακολουθεί, συνήθως, ανάφλεξη είτε άμεσα είτε με χρονική καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, το Μεθάνιο, Προπάνιο και Βουτάνιο μπορεί να αναφλεγεί όταν δημιουργήσει μίγμα ορισμένου εύρους συγκεντρώσεων με τον αέρα. Ενώ το Υγρογόνο δημιουργήσει εκρηκτικό μίγμα  σε μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων με τον αέρα.  Οι συγκεντρώσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως κατώτερο και ανώτερο όριο ανάφλεξης (LFL , UFL) και είναι χαρακτηριστικές ιδιότητες κάθε εύφλεκτης ουσίας.

|  | - LFL (% κ.ο) | - UFL (% κ.ο) |
| --- | --- | --- |
| - C1 - C3 | - 5 - 2.1 | - 15 - 9.5 |
| - C4 | - 1.6 | - 8.4 |
| - H2 | - 4.0 | - 75 |

- Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιθανές διαδρομές του ατυχήματος που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάφλεξη και τα είδη των σεναρίων που περιλαμβάνουν στις επιπτώσεις τους θερμική ακτινοβολία.

- Πιθανά σενάρια ατυχήματος που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάφλεξη.

- Η θερμική ροή που προσπίπτει σε ένα σημείο του χώρου εξαρτάται από την ακτινοβολία που παράγεται κατά την καύση, την απόσταση από την πηγή, την απορρόφηση της ακτινοβολίας από την υγρασία της ατμόσφαιρας και την γωνία του παρατηρητή που δέχεται την ακτινοβολία ως προς την πηγή.

- Στην περίπτωση εκρήξεων (Η2 και αερίων υδρογονανθράκων) δημιουργείται ωστικό κύμα το οποίο, στη συνέχεια, μεταφέρεται με υψηλές ταχύτητες στο χώρο και είναι δυνατό να προκαλέσει τραυματισμούς ή/και ζημιές σε κατασκευές (πχ. κτίρια, δεξαμενές).

- Γνώση των μετεωρολογικών συνθηκών σημαίνει γνώση της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου και της κατάστασης ευστάθειας της ατμόσφαιρας. Ως πρότυπες καταστάσεις συνήθως λαμβάνονται οι D5 (κατάσταση ευστάθειας D, ταχύτητα ανέμου 5 m/s) ως πιο πιθανή και F2 (κατάσταση ευστάθειας F, ταχύτητα ανέμου 2 m/s) ως δυσμενέστερη διότι αναμένεται μικρότερη αραίωση του νέφους (εκρηκτικό, τοξικό) και συνεπώς διασπορά του σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

- Σημειώνεται ότι η σχετική υγρασία είναι κρίσιμη παράμετρος για τον υπολογισμό της θερμικής ακτινοβολίας διότι η υγρασία απορροφά την ακτινοβολία και μειώνει σημαντικά τη βαρύτητα των επιπτώσεων. Η μέση σχετική υγρασία που θεωρείται αποδεκτή είναι 65%.

## AΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Στην συνέχεια δίνεται ποιοτική ανάλυση των ατυχημάτων, τα οποία αναγνωρίστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

- Διαφυγή αερίου με φωτιά (BLEVE)

Το σοβαρότερο ατύχημα που μπορεί να συμβεί στις παραπάνω συνθήκες με τη συμμετοχή πολύ εύφλεκτων αερίων (υπό πίεση ή υγροποιημένων) είναι η ακαριαία διαφυγή μεγάλης ποσότητας και έκρηξη αυτής. Τα υγροποιημένα αέρια αναμένεται να διαφύγουν υπό μορφή εκτονούμενου νέφους αναβράζοντος υγρού (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). Αποτελεί  συνήθως την κατάληξη μιας μεγάλης φωτιάς στον χώρο αποθήκευσης όταν οι φλόγες φτάνουν και προσβάλουν σημεία του κελύφους των δοχείων/δεξαμενών, ενώ παράλληλα υπάρχουν προβλήματα ψύξης (ανεπαρκής ή έλλειψη). Το περιστατικό BLEVE εξελίσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μετά από την εκδήλωση τοπικής φωτιάς, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθούν οι συνθήκες (υπερπίεση στη δεξαμενή) για ολική ρήξη της δεξαμενής/ δοχείου. O χρόνος για την εκδήλωση του ατυχήματος εξαρτάται από τον ρυθμό θέρμανσης της δεξαμενής (αύξηση θερμοκρασίας  αύξηση πίεσης πάνω από την πίεση σχεδιασμού και εξασθένηση του ξηρού κελύφους του δοχείου). Στο μεσοδιάστημα, λόγω ανεπαρκούς ψύξης, αυξάνεται ραγδαία η πίεση στην δεξαμενή/ δοχείο λόγω εξαέρωσης και η θερμοκρασία στο κέλυφος της δεξαμενής. Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή η αντοχή του μετάλλου μειώνεται και ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, δηλαδή, η πλήρης ρήξη της δεξαμενής/δοχείου και η ακαριαία διαφυγή και εκτόνωση του περιεχομένου της.

Ακολουθεί ανάφλεξη και έκρηξη της εκτονωθείσας μάζας σε μεγάλο ύψος ανάλογα με το μέγεθος και του δοχείου. Οι επιπτώσεις του ατυχήματος είναι : ωστικό κύμα λόγω της έκρηξης, αλλά κυρίως  θερμική ακτινοβολία λόγω της πύρινης σφαίρας και εκτίναξη τμημάτων της δεξαμενής στην γύρω περιοχή. Η διάμετρος της πύρινης σφαίρας που σχηματίζεται είναι συνάρτηση της διαρρεύσασας μάζας του που συμμετέχει στο ατύχημα.  Η διάρκεια της σχηματιζόμενης πύρινης σφαίρας είναι της τάξεως των μερικών δευτερολέπτων και είναι επίσης συνάρτηση της μάζας του αερίου. Η πιθανότητα εμφάνισης BLEVE είναι σπάνια ( 10-6 ανά έτη λειτουργίας), ωστόσο, έχει συμβεί στο παρελθόν σε σχετικές εγκαταστάσεις.

- Γλώσσα φωτιάς/ πυρσός (flame jet/flare)

Διαρροή αερίου υπό πίεση, ή αερίου αναμεμειγμένου με σταγονίδια υγρού, σε ελεύθερο χώρο μέσω ενός ακροφυσίου, σε περίπτωση ανάφλεξης θα προκαλέσει γλώσσα φωτιάς (flame jet/flare). Η γλώσσα φωτιάς θεωρείται ότι καίει από το σημείο διαρροής μέχρι το σημείο του χώρου που η συγκέντρωση του υγραερίου φτάνει στο κατώτερο όριο ανάφλεξης. Η κατεύθυνση της φλόγας μπορεί να σχηματίζει οποιαδήποτε γωνία με το οριζόντιο επίπεδο, σοβαρότερες επιπτώσεις προκαλούνται όταν η φλόγα είναι οριζόντια.

Η επίπτωση που ενδιαφέρει είναι η θερμική ακτινοβολία και κατά συνέπεια η λαμβανόμενη δόση ακτινοβολίας. Η γλώσσα φωτιάς μπορεί να αποτελέσει αιτία εμφάνισης BLEVE. Συνήθως το σενάριο αυτό εμφανίζεται μετά από μερική ρήξη στην αέρια φάση (διαρροή αερίου) ή μερική ρήξη στην υγρή φάση (διαρροή διφασικού μίγματος)

- Στιγμιαία ανάφλεξη (flash fire)

Διαρροή αερίων μπορεί να μην αναφλεγεί αμέσως και πλησίον του σημείου διαρροής και να οδηγήσει στην στιγμιαία ανάφλεξη του νέφους που σχηματίζεται, όταν αυτό συναντήσει μια πηγή ανάφλεξης, και επιστροφή της φλόγας στο σημείο της διαρροής. Η φλόγα θα καλύψει την περιοχή στην οποία η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο αναφλεξιμότητας (LΕL). Οι συνέπειες προκαλούνται από την θερμική ακτινοβολία που παράγεται.

Η βαρύτητα των επιπτώσεων εξαρτάται από την ποσότητα της ουσίας που έχει διαρρεύσει και την έκταση της περιοχής που καλύπτει. Δεν αναμένονται επιπτώσεις έξω από τα όρια του νέφους.

Συνηθισμένες πηγές ανάφλεξης είναι άλλα σημεία των εγκαταστάσεων (θερμές επιφάνειες φούρνων κλπ) ή ανθρώπινος παράγοντας κλπ.

Η θνησιμότητα όσων βρεθούν μέσα στα όρια του νέφους αναμένεται να φτάσει το 95% ενώ φωτιές θα προκληθούν στα  κτίρια που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Λόγω της μικρής διάρκειας του φαινομένου (γενικά >1 min), σε μια περιοχή κοντινή του νέφους αν και η θερμική ροή θα είναι σχετικά υψηλή η πιθανότητα εγκαύματος θα είναι ασήμαντες σε σχέση με φωτιές μεγάλης διάρκειας.

- Έκρηξη αερίου νέφους (Vapor Cloud Explosion)

Στην περίπτωση διαρροής το αέριο αναμιγνύεται με τον αέρα και είναι δυνατό να σχηματίσει εκρηκτικό νέφος. Στην συνέχεια, το νέφος εξαπλώνεται στην γύρω περιοχή (η εξάπλωση εξαρτάται από την διεύθυνση, την ταχύτητα του ανέμου και την διαμόρφωση της γύρω περιοχής). Το νέφος, αρχικά, παραμένει χαμηλά αν πρόκειται για βαρύτερους από προπάνιο υδρογονάνθρακες και συμπεριφέρεται ως βαρύ αέριο ή ανυψώνεται αν πρόκειται για μεθάνιο ή υδρογόνο. Οταν το μίγμα συναντήσει πηγή ενέργειας αναφλέγεται και εκρήγνυται.

Σημειώνεται ότι οι αρχικές συνθήκες για την δημιουργία στιγμιαίας φωτιάς ή έκρηξης είναι ίδιες, Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η πιθανότητα έκρηξης είναι 2/3 και η πιθανότητα στιγμιαίας φωτιάς είναι 1/3. Οι προϋποθέσεις για την εκδήλωση του φαινομένου είναι η διαρροή μιας ελάχιστης κρίσιμης μάζας και η επαρκής ανάμιξη με τον αέρα ώστε να σχηματιστεί μίγμα με συγκέντρωση μέσα στα όρια ανάφλεξης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, αν το εκρηκτικό νέφος σχηματιστεί τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συναντήσει μια πηγή ανάφλεξης στην γύρω περιοχή. Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της διαρροής και της έκρηξης κυμαίνεται από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι και αρκετά λεπτά, σε ιστορικά ατυχημάτων έχουν αναφερθεί χρόνοι μεγαλύτεροι από μια ώρα. Είναι προφανές ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος μεταξύ της διαρροής και της έκρηξης τόσο αυξάνεται η βαρύτητα των συνεπειών διότι αυξάνει η έκταση που καλύπτει το νέφος (σε ιστορικές αναλύσεις ατυχημάτων αναφέρονται ατυχήματα στα οποία το νέφος "ταξίδεψε" σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων πριν γίνει η έκρηξη).

Η πιθανότητα να γίνει έκρηξη και η βαρύτητα των επιπτώσεων εξαρτώνται από το είδος του χώρου στον οποίο εξαπλώνεται το νέφος. Συγκεκριμένα, αυξάνονται σημαντικά όταν αυξάνεται ο «περιορισμός» του νέφους λόγω εγκλωβισμού του νέφους σε κλειστούς χώρους στη γύρω περιοχή (π.χ. κτίρια) διότι το ωστικό κύμα δεν εκτονώνεται. Αυτό είναι πιθανότερο με τα βαρύτερα αέρια. Για τα ελαφρύτερα του αέρα αέρια (π.χ. υδρογόνο, μεθάνιο) η έκρηξη πρέπει να θεωρηθεί μη περιορισμένη (unconfined; UVCE).

- Διασπορά χωρίς ανάφλεξη

Όταν η ποσότητα που διαρρέει δεν είναι αρκετή για να σχηματιστεί εκρηκτικό νέφος ή όταν δεν γίνεται καλή ανάμιξη με τον ατμοσφαιρικό αέρα, τότε το αέριο διασπείρεται στο γύρω χώρο χωρίς να αναφλεγεί. Σημειώνεται ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι δυνατό να δημιουργήσουν τοπικές διαφοροποιήσεις στη συγκέντρωση (πχ. έντονη αστάθεια της ατμόσφαιρας) και να δημιουργηθούν έτσι συνθήκες έκρηξης. Η διασπορά εξαρτάται από τις μετεωρολογικές συνθήκες (διεύθυνση, ταχύτητα του ανέμου, ευστάθεια της ατμόσφαιρας, θερμοκρασία) και τη διαμόρφωση της περιοχής. Η επίπτωση που ενδιαφέρει είναι η συγκέντρωση στο χώρο και η λαμβανόμενη δόση.

- Πύρινη σφαίρα (fireball)

Αναφέρεται ουσιαστικά στο δεύτερο στάδιο του BLEVE, δηλαδή την ανάφλεξη νέφους υγραερίου (σχηματισμός πύρινης σφαίρας) και την μετακίνηση της πύρινης σφαίρας στο χώρο λόγω ανωστικών δυνάμεων. Η επίπτωση που ενδιαφέρει είναι η παραγόμενη θερμική ακτινοβολία.

- Φωτιά λίμνης (Pool fire)

Η διαρροή εύφλεκτου υγρού οδηγεί στο σχηματισμό λίμνης η οποία αν αναφλεγεί οδηγεί στο φαινόμενο το οποίο ονομάζεται φωτιά λίμνης. Αν γύρω από την δεξαμενή/δοχείο υπάρχει ανάχωμα δημιουργείται περιορισμένη λίμνη. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια και η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από την ποσότητα που διαρρέει και από την διάμετρο της λίμνης. Ενδιαφέρει ο υπολογισμός της θερμικής ακτινοβολίας που παράγεται από την καύση.  Είναι γνωστόν ότι τα αέρια νέφη υγραερίου, βενζίνης και βαρύτερων κλασμάτων κατά τη διασπορά τους, αν δεν αναφλεγούν, συμπεριφέρονται ως νέφη «βαρέος αερίου». Όταν η συγκέντρωση στο νέφος είναι μεγαλύτερη από το LFL τότε υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης με συνέπεια τη φωτιά ή την έκρηξη.  Το μέγεθος των συνεπειών εξαρτάται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, δηλαδή την ατμοσφαιρική σταθερότητα και την ταχύτητα.

Κατά την κατάταξη Pasquill, η ατμοσφαιρική σταθερότητα μεταβάλλεται από την κατάσταση  -Α- (πολύ τυρβώδης), σε  -D- (ουδέτερη), έως  -G- (πολύ σταθερή). Οι υπολογισμοί που θα πραγματοποιηθούν στηρίζονται στην επιλογή των αντι-προσωπευτικών τιμών D5 (σταθερότητα D και ταχύτητα ανέμου 5m/s) και F2 (σταθερότητα F και ταχύτητα ανέμου 2m/s). Επίσης θα επιλεγεί τιμή υγρασίας 65% για τον υπολογισμό των αποστάσεων διάχυσης/διάδοσης.

### Επιπτώσεις – Ζώνες και όρια επικινδυνότητας

Ακολουθούνται τα προτεινόμενα από το ΥΠΕΧΩΔΕ κατά την σύνταξη του Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Εκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) του Θριασίου Πεδίου στην Δυτική Αττική.

#### Επιπτώσεις από θερμική ακτινοβολία

Οι επιπτώσεις της θερμικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο είναι συνάρτηση της λαμβανόμενης δόσης θερμικής ακτινοβολίας (D), η οποία υπολογίζεται από την ένταση θερμικής ακτινοβολίας και από το χρόνο έκθεσης και εκφράζεται σε TDU (1 TDU=1 (KW/m2)4/3 s). Η δόση υπολογίζεται για ακίνητο ή κινούμενο παρατηρητή και στην τελευταία περίπτωση η ένταση μεταβάλλεται με την απόσταση.

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι οριακές τιμές επιπτώσεων από θερμική ακτινοβολία.

ΟΡΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

| Επιβάρυνση | Δόση (TDU) | Ένταση ακτινοβολίας (KW/m2) | Ένταση ακτινοβολίας (KW/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Εγκαύματα γ' βαθμού σε ποσοστό πάνω από 50 % ΖΩΝΗ Ι (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ) | 1500 | 15 | q = 241/t3/4 |
| Εγκαύματα γ' βαθμού στο 1% του πληθυσμού ΖΩΝΗ ΙΙ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) | 450 | 6 | q = 97.7/t3/4 |
| Εγκαύματα α' βαθμού σε σημαντικό μέρος πληθυσμού ΖΩΝΗ ΙΙΙ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) | 170 | 3 | q = 47.1/t3/4 |

Στον παρακάτω πίνακα δίδονται οι συνέπειες για διάφορες τιμές της θερμικής ακτινοβολίας.

Συνέπειες θερμικής ακτινοβολίας

| Ένταση Ακτινοβολίας (ΚW/m2) | Παρατηρούμενη συνέπεια |
| --- | --- |
| 37.5 | Επαρκής για να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό λειτουργίας |
| 25 | Ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια για την ανάφλεξη ξύλου σε αόριστα διαρκείς εκθέσεις (μη κατευθυνόμενη) |
| 12.5 | Ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια για την κατευθυνόμενη ανάφλεξη ξύλου, την τήξη πλαστικών σωλήνων |
| 9.5 | Πρόθυρα πόνου μετά από 8 δευτερόλεπτα, εγκαύματα δευτέρου βαθμού μετά από 20 δευτ. |
| 4 | Επαρκής για να προκαλέσει πόνο στο προσωπικό εάν δεν καταφέρει να προφυλαχθεί εντός 20 δευτ. Πιθανές φλύκταινες του δέρματος (έγκαυμα 2ου βαθμού). 0% θνησιμότητα |
| 1.6 | Δε θα προκαλέσει ανησυχία μετά από διαρκή έκθεση |

#### Επιπτώσεις από ωστικό κύμα

Οι επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό ωστικού κύματος από έκρηξη εκρηκτικών αερίων, είναι οι ακόλουθες:

Άμεσες επιδράσεις: στις άμεσες επιδράσεις της έκρηξης περιλαμβάνονται ο τραυματισμός των πνευμόνων και η διάρρηξη του ακουστικού τύμπανου.

Επιδράσεις λόγω μετατόπισης: λόγω του ωστικού κύματος ένα άτομο μπορεί να εκτιναχθεί σε σχετικά μεγάλη απόσταση και να τραυματιστεί σοβαρά κατά την πτώση του ή από πρόσκρουση σε διάφορα αντικείμενα.

Επιδράσεις από θραύσματα: κατά τη διάρκεια έκρηξης διάφορα αντικείμενα, όπως κομμάτια μετάλλων, γυαλιού, σκυροδέματος, εκτινάσσονται σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις.

Τα θραύσματα αυτά μπορεί να τραυματίσουν ή ακόμη και να θανατώσουν ένα άτομο. Για τη μελέτη των επιδράσεων από θραύσματα υπάρχουν δύο κατηγορίες θραυσμάτων: εκείνα που είναι αιχμηρά (fragments), όπως τα κομμάτια γυαλιού και εκείνα που δεν είναι (debris), όπως τα  κομμάτια από σκυρόδεμα.

Επιδράσεις από καταρρεύσεις: ένα κτίριο είναι δυνατόν να καταρρεύσει από μια έκρηξη κατά πολύ ασθενέστερη από εκείνη που απαιτείται για να υπάρξουν άμεσες  επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Τα άτομα που βρίσκονται μέσα στο κτίριο υπό κατάρρευση μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή ακόμα και πεθάνουν.

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα μιας έκρηξης είναι το ωστικό κύμα το οποίο προκαλείται από την απότομη αύξηση της πίεσης και κινείται από το κέντρο της έκρηξης με μια δεδομένη ταχύτητα. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι οριακές τιμές των επιπτώσεων από υπερπίεση.

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ

| Είδος Επιβάρυνσης | Υπερπίεση (mbar) |
| --- | --- |
| Σοβαρές και μη επισκευάσιμες ζημιές στο φέροντα οργανισμό και τους τοίχους κτιρίων ΖΩΝΗ Ι (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ) | 350 |
| Ζημιές στο φέροντα οργανισμό και σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς τοίχους ΖΩΝΗ ΙΙ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) | 140 |
| Ζημιές σε πόρτες και παράθυρα, ελαφρές ρηγματώσεις σε τοίχους ΖΩΝΗ ΙΙΙ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) | 50 |

Συγκριτικά και σε ότι αφορά σε κτίρια παρατίθενται τα ακόλουθα Αγγλικά και Αμερικάνικα πρότυπα, στους πίνακες που ακολουθούν.

HSE

70kPa 	:		Κατάρρευση άνω του 75% των εξωτερικών τοίχων

35 kPa	:		Η ζημία δεν είναι επισκευάσιμη, 50% έως 75% όλων των εξωτερικών

τοίχων είναι ελαφρώς ως σοβαρά κατεστραμμένοι. Οι υπόλοιποι τοίχοι

είναι αναξιόπιστοι

7-15 kPa:	          Μη κατοικήσιμο χωρίς μεγάλες επισκευαστικές εργασίες. Μερικές ζημίες

οροφής 25% των τοίχων έχουν καταρρεύσει, σοβαρές ζημιές στα

υπόλοιπα φέροντα στοιχεία. Ζημιές στα κουφώματα των παραθύρων και

των πόρτων

3 kPa	:	          Κατοικήσιμο μετά από σχετικά ελαφρές επισκευές. Μικρές ζημιές στην

κατασκευή

- 1-1.5 kPa:	          Ζημιές στις οροφές, στη σκεπή, περισσότερο από 1% ζημιά στα γυάλινα

- χωρίσματα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

70kPa 	:		Ολική κατάρρευση

30 kPa	:		Σοβαρές ζημιές. Κατάρρευση μερικών τοίχων

15 kPa	:		Μέτριες έως μικρές ζημιές. Παραμόρφωση τοίχων και πόρτων, ζημιές

συνδέσεων. Κατάρρευση κουφωμάτων πόρτων και παραθύρων.

Καταρρεύσεις επενδύσεων τοίχων

7-10 kPa:	          Μικρή ζημιά. Συγκρίσιμη με ζημιά λόγω καταιγίδας. Κατάρρευση ξύλινων

τοίχων, θραύση παραθύρων

Τέλος δίδονται οι εκτιμώμενες επιπτώσεις για διάφορες τιμές αναπτυσσόμενης υπερπίεσης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΠΙΕΣΕΙΣ

| Υπερπίεση (psi) | Αναμενόμενες ζημιές |
| --- | --- |
| 0.03 | Τυχαία θραύση μεγάλων ήδη καταπονημένων παραθύρων |
| 0.04 | Ισχυρός θόρυβος (143dB) |
| 0.10 | Θραύση μικρών καταπονημένων παραθύρων |
| 0.15 | Τυπική πίεση για ζημιά τζαμιών |
| 0.30 | Μερικές ζημιές σε στέγες σπιτιών, θραύση του 10% των τζαμιών |
| 0.40 | Περιορισμένη μικρή ζημιά στη δομή |
| 0.50-1.0 | Ράγισμα τζαμιών, ζημιές κουφωμάτων παραθύρων |
| 0.7 | Μικρές ζημιές στη δομή σπιτιών |
| 1.0 | Μερική κατάρρευση σπιτιών, γίνονται μη κατοικήσιμα |
| 1.0-2.0 | Κατάρρευση και λύγισμα των αυλακωτών μεταλλικών χωρισμάτων |
| 1.0-8.0 | Ελαφροί ως σοβαροί τραυματισμοί λόγω πληγών του δέρματος από ιπτάμενα γυαλιά και άλλα αντικείμενα |
| 1.3 | Ελαφριά παραμόρφωση των αλουμινένιων πλαισίων των επενδυμένων κτιρίων |
| 2.0 | Μερική κατάρρευση τοίχων και οροφών σπιτιών |
| 2.0-3.0 | Ράγισμα |
| 2.3 | Χαμηλό όριο σοβαρών δομικών ζημιών |
| 2.4-12.2 | Ποσοστό 1-90% ρήξης του ακουστικού τυμπάνου μεταξύ του πληθυσμού που εκτίθεται |
| 2.5 | 50% καταστροφή των τούβλων των σπιτιών |
| 3.0 | Παραμόρφωση του ατσάλινου σκελετού του κτιρίου και απομάκρυνση του από τα θεμέλια |
| 3.0-4.0 | Καταστροφή των ατσάλινων χωρισμάτων |
| 4.0 | Καταστροφή της επένδυσης ελαφρών βιομηχανικών κτιρίων |
| 5.0-7.0 | Σχεδόν ολική καταστροφή σπιτιών |
| 7.0 | Αναποδογύρισμα φορτωμένων τραίνων |
| 9.0 | Συντριβή φορτωμένων βαγονιών τραίνων |
| 10.0 | Πιθανή ολική καταστροφή κτιρίου |
| 15.5-29.0 | Ποσοστό 1-99% θνησιμότητας μεταξύ του πληθυσμού που έχει εκτεθεί λόγω άμεσων συνεπειών φλυκταινών |

# ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (DOMINO EFFECTS)

## OΡΙΣΜΟI

Ορίζουμε ως ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ αυτά που μπορεί να εκδηλωθούν στην εγκατάσταση και να δημιουργήσουν επιπτώσεις (καταστροφικές αστοχίες) σε γειτονικούς εξοπλισμούς της ιδίας της εγκατάστασης ή σε εξοπλισμούς γειτονικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ).

Κατ’ αντιστοιχία ορίζουμε ως ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ αυτά που μπορεί να εκδηλωθούν σε γειτονικές προς την εγκατάσταση βιομηχανικές μονάδες και να δημιουργήσουν επιπτώσεις (καταστροφικές αστοχίες) στους εξοπλισμούς της ίδιας της εγκατάστασης (ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ).

Ακτίνα πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων θεωρείται η απόσταση από το σημείο του ατυχήματος μέχρι το σημείο που αντιστοιχεί σε χαρακτηριστική τιμή θερμικής ακτνοβολίας ή υπερπίεσης, που είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε εξοπλισμό και κατά συνέπεια, δευτερογενές ατύχημα.

Zημιές σε εξοπλισμό

Θερμική ακτινοβολία. Η παραγόμενη θερμική ακτινοβολία κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό βιομηχανικών μονάδων. Το μέγεθος της ζημιάς εξαρτάται από την ένταση της θερμικής ακτινοβολίας, τη διάρκεια της έκθεσης, το υλικό (είδος υλικού, σύσταση και πάχος επιφάνειας, θέση και γεωμετρία), την ύπαρξη πρωτογενών πηγών ακτινοβολίας σε επαφή ή μη με την επιφάνεια του υλικού, καθώς και συστημάτων προστασίας (καταιωνισμός).

Το AIChE θεωρεί θερμική ακτινοβολία 37.5 kW/m2 ως το όριο πρόκλησης σοβαρών ζημιών σε εξοπλισμό βιομηχανικών μονάδων (η αντίστοιχη τιμή για κτίρια είναι 12.5 kW/m2). Ως εμπειρικός κανόνας, αναφέρεται ότι εύφλεκτα υλικά σε βιομηχανικές μονάδες θα υποστούν σοβαρές ζημιές μετά από έκθεση 1000 s στην ανωτέρω θερμική ακτινοβολία.

Το ΤΝΟ περιγράφει τις ζημιές από θερμική ακτινοβολία με βάση τη συμπεριφορά διαφόρων αντιπροσωπευτικών υλικών (ξύλο, συνθετικά υλικά, γυαλί, και χάλυβας). Σε ότι αφορά το χάλυβα, αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της προσπίπτουσας θερμικής ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει ταχεία μείωση της αντοχής του υλικού και επομένως, αστοχία δομικών στοιχείων. Διακρίνονται δύο επίπεδα ζημιών, το επίπεδο 1 που αφορά σε πλήρη διάρρηξη και το επίπεδο 2 που αφορά σε απλή παραμόρφωση των δομικών στοιχείων. Η κρίσιμη τιμή θερμικής ακτινοβολίας για την πρόκληση ζημιών επιπέδου 1 είναι 100 kW/m2 (όπως υπολογίζεται με βάση θερμοκρασία αστοχίας του χάλυβα 500 °C). Η κρίσιμη τιμή θερμικής ακτινοβολίας για την πρόκληση ζημιών επιπέδου 2 είναι 25 kW/m2 (θερμοκρασία παραμόρφωσης χάλυβα 200°C). Γενικά, οι τιμές αυτές αναφέρονται σε εκθέσεις διάρκειας 15-20 min, αλλά μπορεί να ισχύουν και για φαινόμενα μικρότερης διάρκειας (εξαρτάται από τη γεωμετρία και τη θέση του στοιχείου). Συγκριτικά αναφέρεται ότι οι κρίσιμες τιμές θερμικής ακτινοβολίας για ζημιές επιπέδου 1 σε ξύλο και γυαλί είναι 15 kW/m2 και 4 kW/m2, αντίστοιχα, ενώ η μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία είναι 1 kW/m2.

Υπερπίεση. Οι επιπτώσεις μιας έκρηξης σε βιομηχανικό εξοπλισμό μπορούν να εκτιμηθούν σε σχέση με την αναπτυσσόμενη υπερπίεση, ως ακολούθως2

- Καταστροφή της κατασκευής στήριξης σφαιρικής δεξαμενής 100 kPa

- Μετακίνηση κυλινδρικής δεξαμενής, αστοχία σωληνώσεων σύνδεσης 50 –100 kPa

- Ζημιά σε αποστακτική στήλη 35 – 80 kPa

- Καταστροφή γέφυρας σωληνογραμμών 40 – 55 kPa

- Ρήγμα σε κενή δεξαμενής πετρελαίου 20 –30 kPa

- Καταστροφή οροφής δεξαμενής 7 kPa

Συγκριτικά, σε ότι αφορά κτίρια, υπερπίεση 70-83 kPa θεωρείται ότι προκαλεί ολική καταστροφή, υπερπίεση 35-50 kPa προκαλεί μερική καταστροφή, υπερπίεση 15-20 kPa προκαλεί σοβαρές αλλά επισκευάσιμες ζημιές, και υπερπίεση 3.5-5 kPa προκαλεί μικρές ζημιές (σπάσιμο παραθύρων, μικρά ρήγματα στους τοίχους). Τα όρια πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων από διαφυγή LPG υπολογίζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός φαινομένου και τις πιθανές ζημιές σε εξοπλισμό:

- Πύρινη σφαίρα (fireball). Το φαινόμενο της πύρινης σφαίρας μπορεί να προκληθεί από εκτεταμένη διαρροή υγρού LPG, εάν συμβεί ακαριαία ανάφλεξη. Η φωτιά διαδίδεται ως σφαίρα που μεγαλώνει και κινείται προς τα πάνω λόγω ανώσεως. Η χρονική διάρκεια μιας τέτοιας φωτιάς είναι μικρή (<40 sec), τα επίπεδα ακτινοβολίας όμως είναι εξαιρετικά υψηλά. Σύμφωνα με το TNO, το επίπεδο ακτινοβολίας στα όρια της σφαίρας μπορεί να φτάσει τα 200 kW/m2. Η ακτίνα της πύρινης σφαίρας θεωρείται ως η ακτίνα πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων: εντός των ορίων της σφαίρας μπορεί να συμβούν σημαντικές καταστροφές εξοπλισμού και κτιρίων. Εκτός των ορίων της σφαίρας, ο κίνδυνος αφορά κυρίως τους ανθρώπους λόγω πιθανών τραυματισμών από τη θερμική ακτινοβολία.

- Φωτιά λίμνης υγραερίου (LPG pool fire). Οι επιπτώσεις από φωτιά λίμνης LPG είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές της πύρινης σφαίρας. Το επίπεδο ακτινοβολίας στην επιφάνεια της φλόγας είναι της τάξης των 100 kW/m2 (3). Η ακτίνα πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων είναι η απόσταση από το κέντρο της λίμνης ως το σημείο του κύκλου που αντιστοιχεί σε τιμή θερμικής ακτινοβολίας 37.5 kW/m2.

- Γλώσσα φωτιάς (jet fire). Οι ζώνες κινδύνου από φωτιά τύπου jet είναι μικρές και αφορούν κυρίως σε γειτονικό εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τη γυμνή φλόγα και κατά συνέπεια εκτίθεται σε πολύ υψηλά θερμικά φορτία τα οποία μπορεί να ξεπερνούν την δυναμικότητα των συστημάτων καταιονισμού νερού. Το μήκος της φλόγας θεωρείται ως η ακτίνα πρόκλησης πολλαπλασιαστικών φαινομένων.

- Φωτιά από ανάφλεξη αερίου νέφους (flash fire). Εκτεταμένη διαρροή και διασπορά υγραερίου μπορεί, αν αναφλεγεί, να οδηγήσει σε φωτιά αερίου νέφους ή έκρηξη. Σε περίπτωση φωτιάς, αυτή θα καλύψει το τμήμα του νέφους που βρίσκεται εντός των ορίων αναφλεξιμότητας και θα επιστρέψει ταχύτατα στην πηγή της διαρροής. Εντός του καιόμενου νέφους υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης εξοπλισμού. Ωστόσο, ο κίνδυνος πρόκλησης πολλαπλασιαστικών φαινομένων είναι μικρός λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας του φαινομένου.

- Εκρηξη αερίου νέφους (unconfined vapour cloud explosion). Εκτεταμένη διαρροή, διασπορά και καθυστερημένη ανάφλεξη υγραερίου μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη αερίου νέφους. Οι ζώνες κινδύνου προσδιορίζονται από την υπερπίεση που δημιουργεί η έκρηξη και την απόσταση από το κέντρο του αερίου νέφους, δηλαδή την πηγή του ωστικού κύματος. Υπερπίεση ίση με 700 mbar μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε βαρύ εξοπλισμό και θεωρείται ως το όριο πρόκλησης πολλαπλασιαστικών φαινομένων. Ωστόσο, για την πρόκληση έκρηξης απαιτούνται συνήθως σημαντικές ποσότητες αερίου (>1 t) και κάποια μορφή περιορισμού του νέφους, όπως σε μονάδες με πυκνά δομημένο εξοπλισμό σε μικρή επιφάνεια.

Τα ανωτέρω συνοπτικά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

AKTINEΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ

| Θερμική ακτινοβολία (ΚW/m2) | Περιγραφή επιπτώσεων | Σχόλια |
| --- | --- | --- |
| Ακτίνα πύρινης σφαίρας | Σημαντικές καταστροφές εξοπλισμού και κτιρίων, και θανατηφόροι τραυματισμοί | Ακτίνα πρόκλησης πολλαπλασιαστικών φαινομένων σε περίπτωση πύρινης σφαίρας |
| Μήκος φλόγας | Πρόκληση σοβαρών ζημιών σε εξοπλισμό που προσπίπτει η φλόγα | Ακτίνα πρόκλησης πολλαπλασιαστικών φαινομένων σε περίπτωση γλώσσας φωτιάς |
| 37.5 | Πρόκληση σοβαρών ζημιών σε εξοπλισμό σε παρατεταμένη έκθεση | Ακτίνα πρόκλησης πολλαπλασιαστικών φαινομένων σε περίπτωση φωτιάς λίμνης |
| Υπερπίεση (mbar) | Περιγραφή επιπτώσεων | Σχόλια |
| 700 | Πιθανή ολική καταστροφή κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε βαρύ εξοπλισμό | Ακτίνα πρόκλησης πολλαπλασιαστικών φαινομένων |

“Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapour Cloud Explosions, Flash Fires, and BLEVEs”, Center for Chemical Process Safety, AIChE, 1994

“Methods for the determination of possible damage”, TNO, 1989

“Methods for the calculation of physical effects”, TNO, 1992