## Slide 1: Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας Εγκαταστάσεων Υγραερίων και Εύφλεκτων Ουσιών
Δρ. Γ. Α. Παπαδάκης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Πολυτεχνειούπολη 73100 Χανιά
email: gpap@dpem.tuc.gr
_________________________________________________________________
Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης – Σεμινάριο ΥΠΑΝ
Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 2: Γ.Α. Παπαδάκης, Χημ. Μηχ., MSc, PhD
1993 - 1999 Europ. Commission: Γραμματέας TWG 2 & 3 SEVESO II -DG XI (ΓΔ Περιβάλλοντος) – JRC: Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Σύνταξη των Εκθέσεων Ασφάλειας & Κατευθυντήριες Οδηγίες Επιθεωρήσεων 96/82/EC (ΚΥΑ 5697/2000): mahbsrv.jrc.it/guidelines
1996 - 1999 Εκπρόσωπος JRC EC: πρόταση Κοινοτικής Οδηγίας για μεταφορά επικίνδυνων σε αγωγούς (Pipelines) – 2004-2006 (DG TREN) Ομάδα ανάλυσης - πρότασης μέτρων στην Ευρ. Επιτροπή για τον έλεγχο των κινδύνων στις μεταφορές καυσίμων (φυσικό αέριο – πετρελαιοειδή)
1999- 2001 Συντονιστής Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMMARTEN (ΕΜΠ-TNO-JRC) Συστήματα Διαχείριση Ασφάλειας σε ΜΜΕ, mahbsrv.jrc.it/RelatedProjects και www.microrisk 2001.gr
1998-2001 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Αξιολογήσεων ΣΕΒΕΖΟ Ι και Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας (ΕΜΠ) – ΥΠΑΝ
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 3: Εργαστήριο Εργονομίας και Βιομηχανικής Ασφάλειας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
2000 – 2005 Διαχείριση Βιομηχανικού Κινδύνου, ΠΚ
Εφαρμογή Κατευθυντήριων Οδηγιών σε Μελέτες Ασφάλειας ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ (νέες μονάδες ΜΟΗ, Πετρογκάζ), κριτήρια ΣΔΑ-Domino.
Μεθοδολογία Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΛΠΕ, Πετρογκάζ), Εφαρμογή σε Μικρές επιχειρήσεις www.microrisk2001.gr/microkat/Index.htm
Εκπαίδευση Τεχνικού Ασφάλειας από μακριά www.edforsa.vubp.cz
Μεθοδολογία – Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Επιθεωρήσεις ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ σε Διυλιστήρια - Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΕΛΠΕ-ΜΟΗ-ΕΚΟ-ΔΕΠΑ)
2004 – 2006 Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ (ΕΚΕΦΕ – ΕΜΠ - ΠΚ) : Διυλιστήρια ΕΛΠΕ ΒΕΘ (PP, VCM) - ΒΦΛ (NH3, HF, Οξέα) - FULGOR (LPG) - ΕΥΔΑΠ (Cl2) – ΧΥΜΑ (Τολουόλη, Ακετόνη, εύφλεκτα υγρά)
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 4: 21η Σεπτεμβρίου 2001 Μεγάλο Ατύχημα στη Τουλούζη
    10:20 π.μ. – Ισχυρότατη έκρηξη στην AZF (Λιπάσματα «Seveso»)
    29 θάνατοι, > 250 τραυματισμοί (ref. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
    Ολική καταστροφή εγκατάστασης, βλάβες σε γειτονικά κτίρια, έκρηξη σε γειτονική εγκατάσταση πυρομαχικών (DOMINO ?)
    Εκκένωση Νοσοκομείου, Σχολείων και άλλων κτιρίων, προσωρινό κλείσιμο Αεροδρομίου και Μετρό, διακοπή τηλεφώνων
    Αποκλεισμός περιοχής - κυκλοφοριακό χάος - δυσχέρεια εφαρμογής ΣΑΤΑΜΕ της περιοχής
    Πανικός στους πολίτες λόγω και της αναπόφευκτης συσχέτισης με τις τρομοκρατικές ενέργειες της 11 Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέα Υόρκης
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 5: ΒΑΜΕ Τουλούζης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απόφαση 3.10.2001
    Η εγκατάσταση (1924) είναι χαρακτηρισμένη «Seveso» από το 1982. Μεγάλη εταιρία, οργανωμένη με εμπειρία σε έλεγχο ΒΑΜΕ
    Μελέτη Ασφάλειας «Seveso ΙΙ» και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας: Καταχωρημένα, Αξιολογημένα, Εγκεκριμένα
    Η εγκατάσταση είχε επιθεωρηθεί κατά «Seveso ΙΙ»
    Οι επιπτώσεις έγιναν πιο δραματικές διότι η εγκατάσταση ήταν κοντά σε περιοχή κατοικίας. Γειτνίαση με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις πιθανόν να ενεργοποιούσε domino
    Λόγω του μεγέθους των ΒΑΜΕ, της επανάληψης τους και της αίσθησης του κοινού ότι είναι τελικά αναπόφευκτα, χάθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία του πολίτη
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 6: ΒΑΜΕ Τουλούζης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πρόταση 3.10.2001
    Είναι αδύνατο το «Μηδενικό Ρίσκο» σε περίπτωση γειτνίασης αστικού πληθυσμού με μονάδες ΣΕΒΕΖΟ
    Καλεί τις χώρες μέλη:
    Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη των αναγκών των αρμόδιων φορέων και εκπαίδευση επιθεωρητών.
    Να αναθεωρηθεί εκ βάθρων ο χωροταξικός & πολεοδομικός σχεδιασμός στις περιοχές κοντά σε μονάδες ΣΕΒΕΖΟ
    Να κάνουν ότι είναι δυνατόν οι εμπλεκόμενοι ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να αποφευχθεί μετεγκατάσταση των μονάδων σε χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά & κοινωνικά πρότυπα.
    ΝΑ ΜΗΝ προστεθεί κοινωνική τραγωδία στην περιβαλλοντική απειλή.
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 7
Ρόλος των Μελετών Ασφάλειας
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Αρμόδιοι Φορείς
Φορείς
Μελέτη Ασφάλειας
Καταχώρηση
Μελέτης Ασφάλειας
Εργαλείο Υποστήριξης
Αποφάσεων Διοίκησης
Διασφάλιση
Εργαζομένων
Συμπλήρωση
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διορθωτικές Ενέργειες -
Προληπτικά Μέτρα
Σχεδιασμός
Έκτακτης Ανάγκης
Αδειοδότηση
Χωροταξικός
Σχεδιασμός
Ενημέρωση Κοινού
Προτάσεις Διορθωτικών
Ενεργειών
Εργαλείο
Επιθεώρησης
ΣΑΤΑΜΕ
Σύνταξη
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 8: Αξιολόγηση Μελετών Ασφάλειας (ΜΑ) Προκαταρτικά βήματα
    Γενική κατανόηση:
    Σκοπός της εγκατάστασης: δραστηριότητες, διεργασίες
    Επικίνδυνες ουσίες: κατηγορία (εύφλεκτα, τοξικά), χαρακτηριστικά, ποσότητες)
    Μονάδες που εξετάζονται στη ΜΑ και διεργασίες τους
    Περιβάλλον της εγκατάστασης: φυσικό και ανθρωπογενές (κατοικία, βιομηχανία, χρήσεις γης, συγκοινωνία, μεταφορές, κλπ.)
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 9: Αξιολόγηση Μελετών Ασφάλειας (ΜΑ) Προκαταρκτικοί Έλεγχοι 1/2
    Η εγκατάσταση υπάγεται στη ΚΥΑ 5697/590/2000 λόγω μιας επικίνδυνης ουσίας;
    Αν ΝΑΙ, αναφέρονται όλες οι μονάδες που περιέχουν αυτήν την ουσία;
    Αν ΟΧΙ, αναφέρονται όλες οι επικίνδυνες ουσίες ανεξάρτητα από τις ποσότητες τους; (και για τις ουσίες με ποσότητες μικρότερες από τις οριακές)
    Εφαρμόζεται η αθροιστική ιδιότητα για εύφλεκτα – εκρηκτικά – οξειδωτικά και για τοξικά – επικίνδυνα για το περιβάλλον;
    Στον υπολογισμό του αθροίσματος (κλάσμα οριακών ποσοτήτων) συμπεριλαμβάνονται όλες οι μονάδες της εγκατάστασης ανεξάρτητα που βρίσκονται π.χ. μη συνεχόμενα οικόπεδα ;
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 10: Αξιολόγηση Μελετών Ασφάλειας (ΜΑ) Προκαταρκτικοί Έλεγχοι 2/2
    Εξετάζονται στη ΜΑ όλες οι μονάδες με επικίνδυνες ουσίες;
    Αν ΟΧΙ, ποιος είναι ο λόγος; π.χ. λόγω του ότι οι ποσότητες των ουσιών στις μονάδες αυτές είναι κάτω από τις οριακές;
    Η μέγιστη ποσότητα των ουσιών στις μονάδες που δεν αναφέρονται υπερβαίνουν το 5 % της οριακής τιμής;
    Οι εξεταζόμενες μονάδες είναι λειτουργικά και γεωγραφικά διαχωρισμένες από άλλες διεργασίες ή αποτελούν τμήμα εγκατάστασης με άλλες μονάδες;
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 11: Κύριοι Στόχοι Αξιολόγησης 1/2
    ΦΑΣΗ Α΄: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
    των κύριων στοιχείων της ΜΑ συμπεριλαμβανομένου και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας
    Αν δεν υπάρχει πλήρης αναφορά και επαρκής περιγραφή σε αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση της ΜΑ
    Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Πληρότητας
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 12: Κύριοι Στόχοι Αξιολόγησης 2/2
    ΦΑΣΗ Β΄ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
    Αξιολόγηση μεθόδων και αποτελεσμάτων στα θέματα:
    Αναγνώριση των κινδύνων και καθορισμό των αιτιών ατυχημάτων
    Προσδιορισμός και ιεράρχηση των σεναρίων ατυχημάτων
    Λειτουργίες & συστήματα ασφάλειας, μέτρα πρόληψης και καταστολής, και
    Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας (επιθεωρήσεις)
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 13: ΦΑΣΗ Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
    Εφαρμόζεται Ερωτηματολόγιο με
    Λίστα Ελάχιστων Κριτηρίων Πληρότητας για:
    Περιγραφή
    Επικίνδυνες ουσίες
    Διεργασίες
    Αιτίες ατυχημάτων
    Μέτρα πρόληψης
    Σενάρια και επιπτώσεις ατυχημάτων (ΒΑΜΕ)
    Πολιτική Πρόληψης ΒΑΜΕ και ΣΔΑ
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 14: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ
    1. Περιγραφή (θέση, ουσίες, λειτουργία)
    2. Εντοπισμός Κινδύνων (αναγνώριση)
    2.1 Κρίσιμος εξοπλισμός, επιλογή εξοπλισμού
    2.2 Ανάλυση Κινδύνων (λίστες ελέγχου, συστηματικές αναλύσεις)
    2.3 Κατηγορίες εκλύσεων στο κρίσιμο εξοπλισμό
    2.4 Παρελθόντα ατυχήματα
    3. Σενάρια ατυχημάτων (σενάρια που εξετάζονται στα εύφλεκτα υγρά και αέρια)
    4. Αιτίες ατυχημάτων στο κρίσιμο εξοπλισμό
    5. Μέτρα πρόληψης – ελέγχου - καταστολής
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 15: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 1. Περιγραφή
    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
    Εφαρμόζεται Ερωτηματολόγιο με Λίστα Κριτηρίων για:
    Γενική Περιγραφή
    Τοποθεσία
    Επικίνδυνες ουσίες
    Διεργασίες
    Παροχές - Υπηρεσίες
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 16: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 2. Εντοπισμός Κινδύνων
    ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
    Εντοπισμός Κρίσιμου Εξοπλισμού (περιοχές) π.χ. δεξαμενές αποθήκευσης, αποθήκες γεμάτων φιαλών, δοχεία μεγάλης χωρητικότητας, δοχεία και εξοπλισμός υπό πίεση, σωληνώσεις μεγάλης διατομής, σωληνώσεις τροφοδοσίας, σημεία φορτο-εκφόρτωσης, βυτιοφόρα, κλπ.
    Έλεγχος Κρίσιμου Εξοπλισμού με κριτήριο ποσότητας π.χ. 5% της οριακής τιμής ή δείκτες κινδύνου ή εφαρμογή μεθοδολογίας επιλογής
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 17: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 2.1 Επιλογή Εξοπλισμού
    Δείκτες Κινδύνου Dow (F&E , T): Αν υπάρχουν πολλές μονάδες και πολλές εύφλεκτες ουσίες η εφαρμογή των δεικτών Dow (απαιτούνται αναλυτικά στοιχεία συνθηκών λειτουργίας), μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ανάλυση στον πλεόν κρίσιμο εξοπλισμό
    Η Ολλανδική μεθοδολογία επιλογής εξοπλισμού λαμβάνει υπόψη την απόσταση του εξοπλισμού από επιλεγμένο τυχόν αποδέκτη ή τα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης (Purple Book: Guidelines for QRA, SZW)
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 18: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 2.1 Εξοπλισμός -Μεθοδολογία Επιλογής
    Βάσει της μεθοδολογίας επιλέγεται ο εξοπλισμός που έχει τις μεγαλύτερες τιμές ενός χαρακτηριστικού παράγοντα (Ac) για κάθε εξοπλισμό της εγκατάστασης: Α = Q σ / ψ
    Q = η μέγιστη ποσότητα επικίνδυνης ουσίας στον εξοπλισμό
    σ = παράγοντας συνθηκών (υπολογίζεται βάση των ιδιοτήτων της ουσίας και συνθηκών διεργασίας)
    ψ = οριακή ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας σύμφωνα με την ΚΥΑ
    Τέλος, υπολογίζεται η διόρθωση Ac με την απόσταση ( L ) της θέσης του εξοπλισμού από το εξωτερικό σύνορο της εγκατάστασης :
      Αc = (100/L)2 A για τοξικές ουσίες
      Αc = (100/L)3 A για εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 19: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 2.2 Ανάλυση Κινδύνων
    Συστηματική Ανάλυση Κινδύνων (απαιτείται όταν ο δείκτης Dow είναι μεγάλος, π.χ. > 95)
    Ανάλυση ΗΑΖΟΡ (ή What If?) για τον σημαντικότερο εξοπλισμό: αποκλίσεις από κανονικές συνθήκες λειτουργίας π.χ. υψηλή θερμοκρασία, πίεση, υπερβολική ροή, κλπ.
    Ελέγχονται οι πιθανοί κίνδυνοι και άμεσες αιτίες. Αναφέρονται και τα σχετικά προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την εταιρία
    Αν δεν παρέχεται συστηματική ανάλυση γίνεται έλεγχος με λίστα πιθανών αποκλίσεων
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 20: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 2.3 Κατηγορίες εκλύσεων 1/2
    Έλεγχος με βάση ελάχιστη λίστα πιθανών εκλύσεων στον κρίσιμο εξοπλισμό
    Δεξαμενές – δοχεία
    Στιγμιαία διαφυγή (καταστροφική ρήξη δοχείου): διαφυγή ποσότητας ίσης προς τη μέγιστη χωρητικότητα του εξοπλισμού
    Συνεχής διαρροή (μεγάλο ρήγμα στο δοχείο)
    Συνεχής διαρροή στις συνδέσεις του δοχείου
    Σωληνώσεις
    Διαφυγή από καταστροφική ρήξη αγωγού
    Διαρροή από οπή στον αγωγό (οπή διαρροής < διάμετρο αγωγού)
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 21: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 2.3 Κατηγορίες εκλύσεων 2/2
    Για όλες τις πιθανές κατηγορίες εκλύσεων στον κρίσιμο εξοπλισμό ελέγχεται ο ρυθμός διαρροής και η διάρκεια διαρροής που παρουσιάζεται στη ΜΑ
    Εξετάζεται η τεκμηρίωση που παρέχεται για τους χρόνους διαρροής λόγω μέτρων και συστημάτων διακοπής της ροής
    Για διαρροές αερίων οι ρυθμοί διαρροής και ποσότητες είναι σχετικά μικρότερες από τις αντίστοιχες των υγρών
    Οι διαρροές υγρών από τον πυθμένα των δοχείων, από μεγάλες οπές και υπό πίεση παρουσιάζουν σχετικά τις μεγαλύτερες τιμές
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 22: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 2.4 Παρελθόντα Ατυχήματα
    Απαιτείται αναφορά σε ατυχήματα ή παρολίγον ατυχήματα που τυχόν έχουν συμβεί στην εγκατάσταση με εμπλοκή των επικίνδυνων ουσιών
    Επιπλέον ζητείται κατάλογος παρελθόντων ατυχημάτων από βάσεις δεδομένων ατυχημάτων (π.χ. MARS) με αναφορές σε:
    Αιτίες των ατυχημάτων
    Μέγεθος και σημεία διαρροών
    Μέτρων που ελήφθησαν
    Κατηγορίες έκλυσης
    Αποκτηθείσα εμπειρία
    Τα στοιχεία πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη στη ΜΑ
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 23: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 3. Σενάρια Ατυχημάτων LPG 1/2
    Για LPG και εύφλεκτα υγροποιημένα αέρια εξετάζονται όλες οι σημαντικές πιθανές καταστάσεις βλάβης από :
    Θερμική ακτινοβολία:
    Πύρινη σφαίρα (BLEVE -Fire ball): στιγμιαία διαρροή από δοχείο και άμεση ανάφλεξη
    Γλώσσα φωτιάς (Jet Fire): συνεχής διαρροή και άμεση ανάφλεξη
    Φωτιά λίμνης (pool fire), Μόνον εάν στοιχειοθετείται από τις συνθήκες διαρροής υγρού και τις ιδιότητες του υγροποιημένου αερίου καυσίμου
    Κατάκαυση (Flash Fire): Συνεχής ή ημι-συνεχής διαρροή - διασπορά αερίου νέφους και καθυστερημένη ανάφλεξη (Συνθήκες ατμοσφαιρικής ευστάθειας D5 , F2)
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 24: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 3. Σενάρια Ατυχημάτων LPG 2/2
    Για LPG και εύφλεκτα υγροποιημένα αέρια εξετάζονται όλες οι σημαντικές πιθανές καταστάσεις βλάβης από :
    Υπερπίεση από έκρηξη (UVCE) σε ανοικτό ή ημι-έγκλειστο χώρο
    Συνεχής διαρροή - Διασπορά αερίου νέφους και καθυστερημένη ανάφλεξη (εξέταση πιθανών σημείων ανάφλεξης)
    Τοξικό νέφος: Διασπορά τοξικών ουσιών με τα καυσαέρια
    Μόνον εάν στοιχειοθετείται από τη σύσταση του υγροποιημένου αερίου π.χ. περιεκτικότητα σε S ή N (όχι για LPG)
    Συνεχής διαρροή - Διασπορά αερίου νέφους (Συνθήκες D5 , F2)
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 25: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 3. Σενάρια Ατυχημάτων Εύφλεκτων υγρών 1/2
    Για εύφλεκτα υγρά εξετάζονται όλες οι σημαντικές πιθανές καταστάσεις βλάβης από :
    Θερμική ακτινοβολία:
    Γλώσσα φωτιάς (Jet Fire): συνεχής διαρροή και άμεση ανάφλεξη
    Φωτιά λίμνης (pool fire), διαρροή υγρού και ανάφλεξη δημιουργηθείσας λίμνης
    Φωτιά οροφής σε δεξαμενή: ανάφλεξη υγρού στην οροφή - Φωτιά λίμνης (pool fire)
    Κατάκαυση (Flash Fire): Εάν στοιχειοθετείται από εξάτμιση του υγρού και δημιουργία εκρηκτικού νέφους - διασπορά αερίου νέφους και καθυστερημένη ανάφλεξη (Συνθήκες D5 , F2
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 26: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 3. Σενάρια Ατυχημάτων Εύφλεκτων υγρών 2/2
    Για εύφλεκτα υγρά εξετάζονται όλες οι σημαντικές πιθανές καταστάσεις βλάβης από :
    Τοξικό νέφος: Διασπορά τοξικών ουσιών με τα καυσαέρια
    Μόνον εάν στοιχειοθετείται από τη σύσταση του υγρού π.χ. περιεκτικότητα σε S ή N (ο ρυθμός παραγωγής καυσαερίων π.χ. SO2, NOx υπολογίζεται στοιχειομετρικά μετά από τέλεια καύση)
    Συνεχής διαρροή - Διασπορά αερίου νέφους (Συνθήκες D5 , F2)
    Υπερπίεση από έκρηξη (UVCE) σε ανοικτό ή ημι-έγκλειστο χώρο
    Μόνον εάν στοιχειοθετείται από εξάτμιση του υγρού και δημιουργία εκρηκτικού νέφους - Διασπορά αερίου νέφους και καθυστερημένη ανάφλεξη (εξέταση πιθανών σημείων ανάφλεξης)
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 27: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 4. Αιτίες Ατυχημάτων 1/3
    Ελέγχονται οι πιθανές άμεσες αιτίες που αποτελούν εναρκτήρια γεγονότα στον κρίσιμο εξοπλισμό με εξαντλητική λίστα :
    Διάβρωση
    Αποσάθρωση, Γήρανση
    Εξωτερική φόρτιση/ μηχανική καταπόνηση
    Κρούση(Κτύπημα)
    Πίεση (Υψηλή /Χαμηλή)
    Στάθμη (Υψηλή /Χαμηλή)
    Δονήσεις /κραδασμοί
    Θερμοκρασία(Υψηλή /Χαμηλή)
    Εσφαλμένη τοποθέτηση εξοπλισμού
    Σφάλμα χειρισμού
    Φαινόμενα Αλληλουχίας Συνεπειών (από άλλα σημεία)
    Άλλη αιτία π.χ. σεισμός, πλημμύρα, ισχυροί άνεμοι
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 28: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 4. Αιτίες Ατυχημάτων 2/3
    Συμπληρώνονται πίνακες με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται :
    Στις περιγραφές περιστατικών παρελθόντων ατυχημάτων,
    Στη μεθοδολογία Ανάλυσης Κινδύνου (HAZOP), και
    Στα δεδομένα για πιθανές αιτίες που αναφέρονται στη ΜΑ
    Στα δεδομένα για πιθανές αιτίες που αναφέρονται σε ΜΑ συναφών μονάδων και εγκαταστάσεων
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 29: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 4. Αιτίες Ατυχημάτων 3/3
    Για τις αιτίες που εξετάζονται στον κρίσιμο εξοπλισμό χρησιμοποιείται η κλίμακα:
    Η αιτία δεν εφαρμόζεται/ δεν αφορά τον συγκεκριμένο εξοπλισμό
    Η αιτία αναγνωρίζεται και προσδιορίζεται/ αναλύεται επαρκώς στην ΜΑ
    Η αιτία αναγνωρίζεται αλλά δεν προσδιορίζεται/ δεν αναλύεται επαρκώς στην ΜΑ
    Η αιτία δεν αναγνωρίζεται στην ΜΑ
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 30: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 5. Προληπτικά Μέτρα 1/2
    Για τις άμεσες αιτίες ατυχημάτων που έχουν προσδιορισθεί στον κρίσιμο εξοπλισμό εξετάζονται τα προληπτικά μέτρα που αναφέρει η ΜΑ
    Τα μέτρα ταξινομούνται ανά αιτία και αναφέρονται σε τεχνικές προβλέψεις (σχεδιασμού, control, συστημάτων ασφάλειας, κλπ.) όπως και σε διαδικασίες ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας
    Τα μέτρα αναφέρονται σε συστήματα ανίχνευσης, επικουρικά συστήματα και εξοπλισμό όπως και σε προβλέψεις διαχωρισμού και ποικιλίας
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 31: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 5. Προληπτικά Μέτρα 2/2
    Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται η κλίμακα:
    Τα σημαντικά μέτρα είναι επαρκή και αναφέρονται στη ΜΑ
    Το σημαντικά μέτρα αναφέρονται αλλά δεν τεκμηριώνονται επαρκώς
    Τα σημαντικά μέτρα δεν αναφέρονται ή είναι ανεπαρκή
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 32: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ 5. Προληπτικά Μέτρα 2/2
    Για την ποιοτική αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως :
    αναφορές σε σχετικές μελέτες π.χ. πυροπροστασία
    η σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων από το ατύχημα με του οποίου το αίτιο συνδέεται το εν λόγω μέτρο
    η ύπαρξη επικουρικών συστημάτων και διαδικασιών
    αναφορές στην αξιοπιστία του συστήματος ή υλικού
    ο χρόνος ενεργοποίησης και ο βαθμός αυτοματισμού
    αναφορές σε σύγχρονα συστήματα και τεχνολογία
    ο βαθμός συμμετοχής του ανθρώπου, κλπ.
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005

## Slide 33: ΦΑΣΗ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑ Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ)
  Για την αξιολόγηση της επάρκειας των ΣΔΑ εφαρμόζεται ερωτηματολόγιο, σχετικό με τις κατευθυντήριες γραμμές των επιθεωρήσεων, το οποίο αναφέρεται σε 7 θεματικές ενότητες:
    Οργάνωση και προσωπικό - εκπαίδευση
    Προσδιορισμός και εκτίμηση κινδύνων ΒΑΜΕ (διαδικασίες)
    Έλεγχος λειτουργίας – διαδικασίες συντήρησης
    Διαχείριση Αλλαγών
    Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης
    Παρακολούθηση Απόδοσης
    Έλεγχος και επανεξέταση του ΣΔΑ
____________________________________________________________________________________
Πολυτεχνείο Κρήτης - Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας - Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Σεμινάριο ΥΠΑΝ, Αθήνα 18 – 19 Απριλίου 2005